## Sheet1
昌平供电公司2026年大创合作需求汇总表（持续更新）
序号 | 需求名称 | 针对的问题 | 研究的内容（初步想法） | 预期的目标
1 | 低压分布式光伏“四可”接入模块的研制 | 光伏发电装机容量持续增长，至2025年底，全国光伏发电装机容量达到12亿千瓦，对电网网架结构、调控方式等提出更高要求。目前很多光伏发电缺少接入电网监测系统，造成电网调节能力不足、电能质量降低、末端过电压等严重问题。 | 1、研制低压分布式光伏“可观、可测、可调、可控”模块，实现分布式光伏的全景监测。 2、研究光伏数据的秒级采集和调控技术，增强监控实时性。 | 1、研制低压分布式光伏四可接入模块样机2台； 2、数据采集 a)终端采集单个光伏逆变器运行数据的周期不超过5 s b)终端本地数据上送调度主站时延不超过5s 3、调控性能 a)终端接收调度主站调控指令后下发至逆变器时延不超过5 s b)终端下发调控指令至光伏逆变器经回读确认时延不超过5 s 4、样机现场挂网试用；
2 | 可伸缩绝缘玻璃钢巡检辅助装置 | 变电巡检中，高处表计需登高作业、GIS设备气体压力表位置偏僻、室内敞开式开关区域灯光昏暗，导致表计读数耗时、易误读，且登高作业存在安全隐患，现有简易工具无法满足需求。 | 研发专用辅助支架，解决多场景表计读数痛点，杜绝登高风险，提升读数准确率与巡检效率 | 研发一款可伸缩绝缘玻璃钢巡检辅助支架，集成镜面反射、手机夹持及补光功能，实现无需登高、单手操作即可精准读数
3 | 手车开关运载车作业安全性强化的通用型装置的研究 | 当前变电站大量在用的老式中置柜手车运载车，依赖人工手动锁定，但传统手车开关运载车的锁车装置并不醒目，现场员工特别是新加入变电运维工作的员工极易发生“假锁”或“忘锁”。一旦作业中忘记锁车，在手车拉至检修位置的过程中，将发生运载车瞬间后溜、手车倾覆，引发严重事故。现在同类研究多集中在部分使用新车的厂家的发明专利且价格高昂，现场使用的手车开关运载车实际与所用开关柜厂家配套，这一现实矛盾也导致现有的研究难以普及。因此，急需研究一套外接式通用型手车开关运载车锁车辅助保险装置，起到在现场工作中既能主动提醒员工操作规范，又能在人为疏忽（忘锁）时起到自动兜底的“双保险”作用。 | 研发一套外接式通用型手车开关运载锁车辅助保险装置，分为两个主要功能：1、加装一套现有手车运载车锁车装置状态检验装置，其在当前闭锁装置的状态位加装微动开关或者压力传感器，未锁车时自动检测到“未锁车”状态，闭锁指示灯“未锁车”灯亮，并触发蜂鸣报警，提示进行锁车操作；2、做一套物理兜底逻辑，加增车轮制动机构，采用标配带双向脚刹重载万向轮，并随车挂载橡胶楔形止滑块防止车体滚动，以及加增手车限位机构，在托盘末端增设可翻转T型挡块，卡住手车底盘轮轴，防止车体微动导致手车坠落。 | 解决了运维人员在中置开关转检修的过程中可能发生的忘锁运载车导致的人身、设备危险问题，既能强制提醒操作人员进行运载车闭锁，又能在操作人员出现忘记锁车时拥有一套保底措施机制。
4 | 智能变电站组网故障快速查询装置研究 | 目前智能变电站建设数量逐渐增多，相较于传统站，智能变电站利用光纤传输SV、GOOSE及MME报文使得故障现场更难以被快速排查发现，影响抢修效率 | 开发一台便携低成本的智能变电站报文自动获取及排查装置 | 实现智能变电站故障或异常情况下，报文快速获取分析能力，缩短故障处置时间
5 | 10kV及35kV断路器狭小空间检修工具研究 | 10kV、35kV断路器机构箱体内部结构紧凑、储能电机、分合闸线圈安置于腔体深处，作业空间狭小，检修室人手难以伸入内部开展操作，常规扳手受周边零部件阻挡，操作施展不开，视线存在盲区，作业过程中容易剐蹭线圈绝缘层，细小紧固件易掉落至机构缝隙中，影响检修作业顺畅开展。 | 研制可分段加长式万向绝缘棘轮操作工具，搭配薄壁磁吸套筒组件，前端增设可折叠观察反光镜与简易夹持结构，操作人员可在机构箱体外侧，完成腔体深处螺栓拆装作业，整套工装适配现场断路器检修使用 | 检修作业时无需将手伸入狭窄腔体内部，规避磕碰设备部件的隐患，提升狭小位置设备拆装便捷度，工具实用性强，适合一线班组日常检修推广使用。
6 | 一种适用于狭小空间的新型力矩扳手 | 在日常设备检修、验收、安装及作业现场过程中，大量螺栓位于设备内部、拐角、深腔及结构间隙等狭小逼仄空间内，传统力矩扳手普遍存在体积偏大、回转半径大、操作空间要求高等问题，实际作业时经常出现伸不进、转不开、扭矩无法精确施加等情况，严重影响螺栓紧固质量和作业效率，受空间限制，现场人员往往只能依靠普通扳手凭借经验紧固，极易造成扭矩不足、漏紧、过紧甚至损伤螺栓及设备部件等问题，给设备安全稳定运行带来隐患 | 课题采用小型化结构+90°转角传动+集成式定扭机构组合设计，通过缩小扳手头部尺寸、减小回转半径，解决“伸不进”的问题，利用转角换向结构实现小角度操作，解决“转不开”问题，内置精准力矩控制机构，保证狭小空间仍能稳定输出设定扭矩，提高作业效率，保障设备检修质量与运行安全 | 研制一款适用于狭小空间的专用力矩扳手，从工具源头提高检修质量，提高作业效率，保障设备与电网运行安全。
7 | 10kV应急电源带电同期接入装置研究 | 随供电可靠性要求的不断提高以及带电作业的不断深入，目前先停电再接入应急电源车辆带起来负荷再发电的操作方式已经难以满足供电可靠性的需求，针对此场景应开发一套装置实现带电作业车辆自动同期并网，并要求装置小型化、成本可控。 | 研发一套应急发电车同期并网自动控制开关系统，实现电网不停电条件下，应急发电车准同期自动接入，同时要求接入装置应尽可能低成本便携性强 | 实现应急发电车在电网不停电情况下自动准同期接入
8 | 配网带电作业车机联动智能协同系统研究 | 当前，配网带电作业机器人已实现从“人进斗、手操作”到“机器替代人工”的关键突破，机器人在绝缘斗臂车的工作斗内替代人工完成剥线、接线、拧紧等精细化作业动作。然而，一个根本性的瓶颈尚未解决：机器人作业过程中，斗臂车的姿态调整仍然依赖地面操作人员手动操控斗臂控制台，人与机器之间通过对讲机协同，“车等人、人等车”的辅助调整时间占整个作业周期的30%至50%。 这种“车机分离”的工作模式，不仅严重制约了作业效率的提升，而且引入了人为误操作风险——地面的操作人员需要实时判断斗臂与导线、杆塔、周围带电体的安全距离，在高强度、长时段的连续作业中，疲劳和误判是最大的安全隐患。 | 本项目融合人工智能、三维环境感知、运动控制等技术，研发“智能斗臂车底盘+作业机器人上装”的一体化协同系统。 | 一是作业效率显著提升。项目落地后可消除车机协同等待耗时，单次作业效率提升30%至50%。 二是本质安全全面跃升。彻底替代地面人工操控斗臂环节，根除人工误判带来的高压作业风险，三级冗余制动体系的建立进一步筑牢作业安全底线。 三是行业示范价值突出。填补国内配网带电作业车机一体化技术空白，具备申报国内首台（套）重大技术装备的条件，形成的技术方案与标准可向全国电力行业复制推广，有力支撑配网数字化转型与“机器换人、减人增效”战略落地。
9 | 线路巡检装置研究 | 本项目针对首都输配电线路巡检作业风险高、空域受限强、巡检精度低、连续性差四大核心行业痛点，现有主流巡检模式存在显著短板，无法适配北京电网常态化、精细化、数字化运维需求，具体问题如下： 人工巡检高危低效、数据标准化不足：首都城郊浅山输电廊道占比高，线路作业点位通达性差，人工登塔走线属于一级高危作业，高空坠落、触电、山林灾害等安全风险突出；同时人工巡检周期长、频次低，微小隐蔽缺陷难以识别，且巡检数据零散、无标准化标签，无法支撑电网数字化闭环管控。 无人机巡检受空域管制严重制约：北京全域为无人机管制空域，常规无人机巡检审批流程繁琐、禁飞场景多，无法开展常态化高频巡检；且纯无人机续航有限、塔区存在巡检断点，大风工况成像质量差，仅可用于应急初筛，不满足日常精细巡检需求。 传统爬行机器人作业灵活性缺失：传统导线爬行机器人无自主飞行转场、跨塔能力，部署依赖人工吊装转运，山区场景落地难度大，无法实现整条线路连续巡检；且设备自重偏大，易磨损导线，仅能开展年度定点复检，无法作为日常巡检主力装备。 现有装备功能割裂、无适配首都场景的解决方案：目前行业飞行、爬行巡检装备功能相互独立，暂无设备可兼顾机动转场、跨塔续检、近线精检、低空域依赖四大能力，无法破解首都空域管制与电网高频精细巡检的核心矛盾，亟需研发两栖一体化智能巡检装备填补技术空白。 | 本项目聚焦北京空域管制严苛、山区线路巡检难度大、传统巡检装备功能割裂的行业痛点，开展“跨越杆塔 - 栖线爬行” 两栖一体化输配电线路巡检关键技术研究。项目融合轻量化飞行平台与自适应导线爬行机构，攻关多模态感知融合、双模态平滑切换、自主越塔闭环控制、高压电磁兼容防护等核心技术，搭建 “空中转场、栖停固线、低速精检、跨塔续检、数据回传” 全自主智能作业体系。 主要研究内容包含三大核心板块：一是两栖巡检整机一体化结构设计，研发轻量化机身与倒 V 导向自锁栖线爬行机构，兼顾设备机动性与导线防护；二是多传感器融合感知技术研究，构建高精度环境与线路感知体系，实现缺陷清晰识别与作业安全预警；三是分层协同自主控制系统研发，攻克飞行 / 爬行模态无缝切换、塔区动态轨迹规划、落点自适应修正、全流程自主任务调度技术。 项目完成原理样机研制、模拟线路试验与真实线段示范验证，形成适配首都限飞环境的全域、精细化、常态化、低空域依赖智能巡检成套技术方案，可替代传统人工高危作业与单一巡检装备，支撑电网巡检数字化、精益化升级。 | 本项目旨在解决首都空域管制下无人机常态化巡检受限、传统爬行机器人无法跨塔连续作业、人工巡检风险高且精度不足三大核心问题。通过攻关飞行‑爬行两栖一体化巡检关键技术，实现线路巡检无人化、连续化、精细化，大幅提升山区及复杂通道线路巡检覆盖率、缺陷识别准确率与常态化巡检作业效率，降低高空高危作业频次与运维成本。最终完成轻量化两栖巡检原理样机研制，实现跨越、栖线爬行、自主越塔、持续巡检、返航全流程自主作业，达成整机轻量化、跨塔无断点巡检、高清缺陷采集、适配北京限飞场景等核心技术指标，形成适配首都电网的智能巡检成套解决方案。